## Sheet1
自贡中医院放疗中心空调设备数量参数统计表
设备名称 | 数量 | 制冷量W | 制热量W | 输入功率W | 静压Pa | 风量m3/h | 噪音dB(A) | 机身高度mm | 制冷功率W | 制热功率W | 备注
多联机薄壁风管室内机 | 4 | ≥7100 | ≥8000 | ≤230 | ≥20 | ≥1000 | ≤43 | / | / | / | 具有三挡以上风量可调，自带遥控系统，含吊支架、减震垫等全部附件
多联机薄壁风管室内机 | 1 | ≥5600 | ≥6300 | ≤210 | ≥20 | ≥800 | ≤42 | / | / | / | 具有三挡以上风量可调，自带遥控系统，含吊支架、减震垫等全部附件
多联机薄壁风管室内机 | 3 | ≥4500 | ≥5000 | ≤150 | ≥20 | ≥800 | ≤40 | / | / | / | 具有三挡以上风量可调，自带遥控系统，含吊支架、减震垫等全部附件
多联机薄壁风管室内机 | 3 | ≥14000 | ≥16000 | ≤400 | ≥20 | ≥1800 | ≤47 | / | / | / | 具有三挡以上风量可调，自带遥控系统，含吊支架、减震垫等全部附件
多联机四面出风嵌入式室内机 | 3 | ≥14000 | ≥16000 | ≤220 | / | ≥1800 | ≤44 | ≤300 | / | / | 自带冷凝水提升泵，自带遥控系统，含吊支架、减震垫等全部附件
多联机薄壁风管室内机 | 5 | ≥2800 | ≥3200 | ≤85 | ≥20 | ≥400 | ≤35 | / | / | / | 具有三挡以上风量可调，自带遥控系统，含吊支架、减震垫等全部附件
多联机薄壁风管室内机 | 2 | ≥10000 | ≥11000 | ≤280 | ≥20 | ≥1450 | ≤47 | / | / | / | 具有三挡以上风量可调，自带遥控系统，含吊支架、减震垫等全部附件
多联机薄壁风管室内机 | 1 | ≥8000 | ≥9000 | ≤230 | ≥20 | ≥1250 | ≤43 | / | / | / | 具有三挡以上风量可调，自带遥控系统，含吊支架、减震垫等全部附件
多联机薄壁风管室内机 | 1 | ≥12500 | ≥14000 | ≤355 | ≥20 | ≥1680 | ≤47 | / | / | / | 具有三挡以上风量可调，自带遥控系统，含吊支架、减震垫等全部附件
直流变频式室外机 | 1 | ≥90000 | ≥100000 | / | / | / | ≤67 | / | ≤26800 | ≤27000 | 含变频器、减震垫等全部附件，对应冷媒充装，具备掉电记忆功能、防逆风、防积雪、防雷击功能、强制节能模式功能、零火线防错接功能，压缩机采用高压腔直流变频涡旋压缩机
直流变频式室外机 | 1 | ≥78500 | ≥90000 | / | / | / | ≤67 | / | ≤20600 | ≤21000 | 含变频器、减震垫等全部附件，对应冷媒充装，具备掉电记忆功能、防逆风、防积雪、防雷击功能、强制节能模式功能、零火线防错接功能，压缩机采用高压腔直流变频涡旋压缩机
说明：报价为材料设备送到价，品牌需为国内一线及以上品牌